Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a

Nazwa zamówienia:

Budowa sieci wodociągowej w Bulowicach przy ul. Roczyńskiej i Skotnica 
oraz przekroczenia drogi DK52 kanalizacją sanitarną

Adres obiektu budowlanego:  Bulowice, ul. Roczyńska i ul. Skotnica; DK52, km 28+205

Nazwy i kody:

| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Opracował: Przemysław Michalczyk

Data: maj 2022 r. (aktualizacja październik 2022 r.)

SPIS TREŚCI

I.	ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia	4

1.3. Spodziewany efekt inwestycji	6

1.4. Gwarancje	6

1.5. Definicje	6

1.6. Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia	6

1.6.1. Dokumenty Wykonawcy	6

1.6.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy	6

1.6.1.2. Forma Dokumentów Wykonawcy	7

1.6.1.3. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy	7

1.6.1.4. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy	7

1.6.1.5. Weryfikacja i sprawdzenie Dokumentów Wykonawcy	8

1.6.2. Dokumenty Zamawiającego	8

1.6.3. Badania i analizy uzupełniające	8

1.6.4. Uzgodnienia i decyzje administracyjne	8

1.6.5. Mapy do celów projektowych	9

1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich	9

1.6.7. Wizja lokalna	9

1.7. Warunki prowadzenia robót budowlanych	9

1.7.1. Zakres robót budowlanych	9

1.7.2. Rozpoczęcie Robót	9

1.7.3. Zajęcie terenu	10

1.7.4. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu	10

1.7.5. Wycinka drzew	10

1.7.6. Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych	11

1.7.7. Odtworzenie nawierzchni	11

1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	11

1.8.1. Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia	11

1.8.2. Lokalizacja przedsięwzięcia – informacje ogólne	12

1.8.3. Opis istniejącej sieci wodociągowej	12

1.8.4. Opis istniejącej sieci kanalizacyjnej	13

1.8.5. Zapotrzebowanie na wodę	13

1.8.6. Uwarunkowania środowiskowe	13

1.8.7. Inwentaryzacja zieleni	13

1.8.8. Przeszkody naturalne i sztuczne	13

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	14

1.9.1. Wymagania ogólne	14

1.9.2. Wodociąg	14

1.9.3. Kanalizacja sanitarna	15

2.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	15

2.1. Wstęp	15

2.2. Wymagania dotyczące projektowania	15

2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe	16

2.2.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska	16

2.2.3. Prace i analizy przedprojektowe	16

2.2.4. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB)	17

2.2.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych	18

2.2.6. Dokumentacja powykonawcza	19

2.2.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego	20

2.2.8. Forma projektu budowlanego (PB)	21

2.3. Wymagania technologiczne	21

2.3.1. Budowa kanalizacji sanitarnej	21

2.3.1.1. Kanały grawitacyjne	22

2.3.1.2. Obiekty inżynierskie na sieci – studnie kanalizacyjne	23

2.3.2. Budowa sieci wodociągowej	24

2.3.2.1. Usytuowanie przewodów wodociągowych	26

2.3.2.2. Elementy wyposażenia przewodów wodociągowych	26

2.4. Wymagania materiałowe	27

2.4.1. Przewody – sieć wodociągowa	27

2.4.2. Przewody – kanalizacja sanitarna	27

2.4.3. Zasuwy na sieci wodociągowej	28

2.4.4. Hydranty	28

2.4.5. Stacja hydroforowa	28

2.4.5.1. Zestaw hydroforowy	28

2.4.5.2. Układ technologiczny projektowanej pompowni	30

2.4.5.3. Kontener i jego wyposażenie	30

2.4.6. Reduktory ciśnienia	31

II.	ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA	31

1.	OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	31

2.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	32

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów	32

2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych	32

2.3. Przepisy	32

3.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	32

# ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA

# OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej mającej na celu zaopatrzenie w wodę terenów budowlanych przy ul. Roczyńskiej i Skotnica w Bulowicach oraz wyregulowanie ciśnienia w sieci wodociągowej na obszarze wschodnich Bulowic, 
w związku ze zbyt małym ciśnieniem w istniejącej sieci wodociągowej, która ma zostać rozbudowana.

W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej od budynku przy ul. Roczyńskiej 10E do istniejącej w ul. Skotnica sieci o średnicy 200mm. Dodatkowo w celu podniesienia ciśnienia w sieci w pobliżu zbiornika wyrównawczego wody pitnej Bulowice-Morga ma zostać zaprojektowana i wybudowana/zamontowana stacja hydroforowa, co może wymagać zastosowania na istniejącej sieci również reduktora/ów ciśnienia. Jego lokalizację i potrzebę zastosowania ma określić Wykonawca na etapie projektowania.

Przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie i budowa przekroczenia rurą przewodową lub rurą osłonową pod drogą krajową DK52 w rejonie kościoła w Bulowicach mająca na celu przeprowadzenie rurociągu kamionkowego DN250, który będzie łączył sieć kanalizacyjną planowaną do realizacji po obu stornach tej drogi na podstawie ważnego pozwolenia na budowę. Przekroczenie pod drogą krajową było już zaprojektowane jednak pozwolenie na budowę wydane przez Urząd Wojewódzki straciło ważność.

W zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie przekroczenia oznaczonego w starym projekcie PDK-10 zlokalizowanego w km 28+205 drogi DK52, planowanym 
w technologii przecisku sterowanego o długości  28,0m z czego 19 m znajduje się w pasie drogowym z rur kamionkowych Ø250. Dopuszcza się zaprojektowanie i wybudowanie rury osłonowej i wprowadzenie do niej rur przewodowych kamionkowych DN250.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.

## Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia

Nie ograniczając się do niżej wymienionych, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem 
w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenia (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz wykonać roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów przedstawionych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).

Tabela 1. Zestawienie elementów sieci – wodociąg

| lp. | średnica | materiał | lokalizacja | Długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | PE 100 | Działka drogowa 5253, 3152, 3041/2 | 760 |
| 2 | 40 | PE 100 | Odgałęzienia do działek 3042, 5960, 6100 zakończone zasuwami | 15 |
| 3 | - | Kontener/ budynek | Stacja hydroforowa | - |

Tabela 2. Zestawienie elementów sieci – kanalizacja sanitarna

| lp. | średnica | materiał | lokalizacja | Długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 osłona lub DN250 | Przewodowa Kamionka | DK52 w km 28+ 205 | 28 |

Uwaga

Długości sieci podane w tabelach są wartościami przybliżonymi i ich ostateczna długość będzie zależeć od liczby i lokalizacji budynków, które będą w budowie na etapie projektowania sieci wodociągowej.

Wykonawca musi zaprojektować i wykonać co najmniej:

- łączną długość sieci wodociągowej, jaka została określona powyżej;

- przynajmniej 3 odgałęzienia sieci wodociągowej z zasuwami;

- przekroczenie drogi DK52 kanalizacją sanitarną o długości pozwalającej na połączenie sieci planowanej po obu stronach drogi krajowej.

W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji.

Technologia wykonania robót poszczególnych odcinków sieci jest częścią projektu, zatem obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać te roboty zgodnie z projektem w cenie określonej 
w ofercie.

Przyjęte przez Wykonawcę metody rozbudowy sieci wodociągowej powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno-użytkowe, określone w niniejszym PFU - 
w szczególności:

- trwałości robót,

- braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci istniejącej,

- zapewnienia szczelności sieci,

- zachowania wymaganych parametrów statycznych rur.

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.

Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:

- Warunki Zamówienia i dokumentację do niego dołączoną,

- regulacje Prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,

- Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociągowych wydane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach

- Inne dokumenty wymienione w PFU.

## Spodziewany efekt inwestycji

Przewidywana budowa sieci wodociągowej przy ul. Roczyńskiej i Skotnica w Bulowicach umożliwi dostawę wody o wymaganej jakości, pod wymaganym ciśnieniem dla około 30 budynków jednorodzinnych, które w perspektywie kilku lat mogą powstać na terenach przewidzianych w MPZP jako MNZ i RM (około 30 gospodarstw domowych, 120 osób). Docelowa ilość osób niekoniecznie zostanie uzyskana, ale sieć musi być gotowa na obsługę takiej ilości gospodarstw domowych ze względu na przeznaczenie działek. Za około 2-3 lat przewiduje się dostawę wody do 3 budynków.

Przewidywana budowa przekroczenia drogi krajowej DK52 umożliwi realizację kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej dla miejscowości Bulowice po obu stronach tej drogi.

## Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach Inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego zakresu prac.

## Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129).

WZ - Warunki Zamówienia w rozumieniu Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego.

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów wodociągowych oraz armatury 
i urządzeń, znajdujących się poza budynkami, służących do zaopatrywania odbiorców 
w wodę.

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami.

## Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia

### Dokumenty Wykonawcy

#### Zestawienie Dokumentów Wykonawcy

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Zamówienia, Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące co najmniej:

- Projekt Budowlany z uwzględnieniem Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351);

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia 
i innych niezbędnych uzgodnień;

- Projekty techniczne opracowane z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót jeśli będzie wymagany,

- Inne badania niezbędne do zrealizowania inwestycją,

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami domierzonymi do charakterystycznych punktów w terenie.

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP,

- Dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego.

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić przyłączenia posesji do wodociągu.

#### Forma Dokumentów Wykonawcy

Sporządzone przez Wykonawcę Robót Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z polskim prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji elementów sieci pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż, w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych Projektantów.

#### Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru zatrudnionego przez Zamawiającego, uzgodnione w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach oraz posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację projektową w następującej postaci:

- 5 egzemplarzy w wersji papierowej,

- wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD zapisanych 
w ogólnodostępnych formatach.

#### Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rysunków

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze Dokumentów Wykonawcy w wersji roboczej (rysunków z opisem), przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków 
z opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane Zamawiającemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

#### Weryfikacja i sprawdzenie Dokumentów Wykonawcy

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Zamówienia.

### Dokumenty Zamawiającego

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację:

- Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej

- Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

### Badania i analizy uzupełniające

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz 
i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ/WZ są do tego celu niewystarczające.

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów.

### Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Zamówienia.

### Mapy do celów projektowych

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte Zamówieniem.

### Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat 
i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia.

### Wizja lokalna

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizję lokalną Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano- montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.

## Warunki prowadzenia robót budowlanych

### Zakres robót budowlanych

Należy wykonać sieć wodociągową przy czym wpięcia do istniejącej infrastruktury wykonane zostaną przez pracowników MZWiK w Kętach.

W skład Robót budowlanych wchodzą:

- Prace rozbiórkowe

  - Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci;

  - Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie;

  - Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią;

- Roboty ziemne i odwodnieniowe

- Roboty montażowe:

  - Wykonanie rurociągów;

  - Montaże;

- Roboty odtworzeniowe:

  - Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni;

  - Wszystkie inne niezbędne elementy.

### Rozpoczęcie Robót

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.6 oraz wypełnienie innych wymagań przedmiotu zamówienia i prawa polskiego.

### Zajęcie terenu

Podczas trwania Robót objętych zakresem Zamówienia będzie konieczne zajęcie pasa terenu, w którym będą zlokalizowane:

- wykopy liniowe przy realizacji przewodów, pas komunikacyjny wzdłuż wykopu;

- czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego;

- składowanie materiałów wzdłuż wykopów.

Ewentualne koszty związane z zajęciem pasa dróg publicznych i umieszczenia urządzeń 
w pasie ponowi Wykonawca, aż do momenty odbioru wybudowanej sieci przez Zamawiającego.

### Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

- Przygotowanie terenu.

- Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.

- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.

- Opłaty/dzierżawy terenu.

- Utrzymanie płynności ruchu.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu wymienione wyżej ponosi Wykonawca.

### Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nieposiadające innych racjonalnych rozwiązań.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci 
z drzewami. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje ostateczną decyzję 
o formie ich zagospodarowania.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

### Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie i na własne ryzyko.

### Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników zniszczonych 
w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej 
o odcinek szerokości 0,50m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt.

Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociągowej ma na celu dostosowanie jednostki osadniczej do standardów polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Rozbudowa systemu wodociągowego przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom podłączonym do sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jakości wymaganej obowiązującymi przepisami. W konsekwencji realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki zapewnieniu podstawowej infrastruktury technicznej.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej przyczyni się do zmniejszenia możliwości skażenia warstw wodonośnych przez indywidualne zbiorniki do magazynowania ścieków, dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzących zmian klimatu.

Obie części inwestycji przyczynią się do poprawy stanu zdrowia publicznego wynikającej 
z podniesienia jakości wód powierzchniowych i pośrednio z poprawy jakości wody pitnej pobieranej z ujęć podziemnych, a także z redukcji skażenia gleb, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego.

### Lokalizacja przedsięwzięcia – informacje ogólne

Bulowice leżą w zachodniej części województwa małopolskiego nad potokiem Bulówką – prawym dopływem Macochy, która w okolicach Brzeszcz wpada do Soły. Wieś położona jest na obszarze mezoregionu Pogórza Śląskiego. Struktura geomorfologiczna składa się głównie z piaskowców, łupków oraz nieeksploatowanego węgla kamiennego w głębszych warstwach. Przez równoleżnikowo zabudowaną miejscowość przebiega droga krajowa DK52 łącząca Kraków z Cieszynem – równolegle do niej prowadzi tzw. Stara Droga, pokrywająca się 
z odcinkiem dawnego traktu małopolsko-śląskiego. Bulowice graniczą od południa 
z Czańcem, od wschodu z Andrychowem, od północy z Nidkiem i Witkowicami, od zachodu 
z Kętami.

Teren planowanej inwestycji wodociągowej znajduje się w południowo-wschodniej części Bulowic na terenie tzw. Bulowic Dolnych. Na przewidzianym do zwodociągowania obszarze występuje duża różnica w rzędnych terenu od 324 m n.p.m w miejscu włączenia do istniejącej sieci do 338 m n.p.m w miejscu planowanego zakończenia rurociągu.

Wykaz działek, na których będzie realizowana inwestycja - sieć wodociągowa:

5253, 3041/2, 3152,

oraz leżących w zasięgu jej oddziaływania (dla poniższych działek nie wyklucza się konieczności pozyskania zgód od właścicieli, co będzie obowiązkiem Wykonawcy):

3042, 3048, 3049, 5959, 5960, 3056, 3063, 3064, 3065/1, 3070/5, 3070/8, 3070/9, 3070/2, 5251, 6103, 6093, 6102, 6104, 6092, 6101, 6091, 6100, 6099, 6090, 6098, 6097, 6089, 6096, 6088, 6087, 6094, 2996, 2991, 2990, 2997, 2998, 2989, 2999, 2988, 3000, 2987, 5250, 5253

Wykaz działek, na których planuje się realizację inwestycji – przekroczenie kanalizacją sanitarną drogi DK52:

5057/1,

oraz leżących w zasięgu jej oddziaływania:

3995/3, 3989/1, 3997/1, 5872, 3998/1.

### Opis istniejącej sieci wodociągowej

Źródłem zaopatrzenia wodociągu w m. Bulowice jest zakup wody od AQUA S.A. 
i REFRESCO. Woda surowa dostarczana jest do rurociągów pod odpowiednim ciśnieniem. Ciśnienie w sieci jest dodatkowo regulowane poprzez dwa zbiorniki wyrównawcze wody pitnej Bulowice-Zamek i Bulowice-Morga. Ciśnienie to jednak w wielu miejscach nie spełnia wymagań, co obecnie powoduje konieczność montowania hydroforów na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach. Zastosowanie stacji hydroforowej pozwoli na utrzymywanie w sieci odpowiednich parametrów ciśnienia i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców.

### Opis istniejącej sieci kanalizacyjnej

Obecnie w obszarze realizacji przedmiotowego przekroczenia nie istnieje sieć zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa inwestycja będzie częścią zamówienia obejmującego budowę ok. 10km sieci, której wykonanie wymaga przekroczenia drogi krajowej.

### Zapotrzebowanie na wodę

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców tj. q=120 dm3/os*dobę.

### Uwarunkowania środowiskowe

Jeżeli wymaga tego Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389), należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

### Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych przyrodniczo tj. 
w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach terenów zielonych.

### Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne

Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie Warunków technicznych i pozwoleń wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Drogi

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektować i wykonać przejścia pod drogami krajowymi, powiatowymi i gminnymi w porozumieniu z odpowiednim zarządcą drogi lub jej właścicielem.

Sieci wraz z odgałęzieniami mogą być realizowane w przyszłych i istniejących pasach drogowych, wzdłuż pasów jezdnych i z przejściami poprzecznymi pod pasami.

Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Projekt winien minimalizować naruszenie dróg publicznych, chyba że na etapie realizacji projektu Wykonawca wykaże konieczność lub opłacalność ekonomiczną takiego rozwiązania i uzyska zgodę Zarządcy drogi i Zamawiającego.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

### Wymagania ogólne

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

- jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji,

- rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania 
i robót budowlanych,

- dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu analizę rzeczywistych warunków pracy,

- zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania,

- zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania,

- wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację przedstawicieli MZWiK w Kętach oraz Inspektora Nadzoru Zamawiającego,

- akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektowania i wykonawstwa,

- dobór rur służących do budowy sieci powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.

Przy wykonywaniu sieci należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych materiałów 
i armatury.

Przewody wodociągowe i kanalizacyjne powinny być wykonane z rur i kształtek 
o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami. Sieć należy zaprojektować i wykonać zgodnie 
z odpowiednią normą PN-EN.

### Wodociąg

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować sieć wodociągową. Orientacyjną lokalizację przewodów zamieszczono w Części Informacyjnej, załącznik nr 1.

Sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich użytkowników objętych działaniem sieci, musi również uwzględniać kierunki rozwoju Gminy Kęty. Sieć wodociągową wyposażyć w niezbędną armaturę.

### Kanalizacja sanitarna

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować odcinek kanalizacji sanitarnej 
w postaci bezwykopowego przekroczenia drogi krajowej DK52. Orientacyjną lokalizację przewodów zamieszczono w Części Informacyjnej, załącznik nr 2.

Przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej powinien zapewniać niezawodny i ciągły przepływ ścieków pod pasem drogi DK52, musi również uwzględniać założenia zawarte 
w projekcie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Bulowice” objętym pozwoleniem na budowę WAB.7351-186/10/K z 27.04.2011 r. wydanego na Gminę Kęty, przeniesionego na Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. decyzją znak WAB.6740.1.205.2014.K z dnia 20.01.2015 r. sprostowane postanowieniem WAB.6740.1.205.2014.K z 28.01.2016 r. Odcinek objęty opracowaniem wyposażyć 
w studnie betonowe o średnicy 1000mm po obu stronach drogi.

# OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wstęp

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu 1.9 „Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Zamówienia w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych 
i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Zamówienia.

## Wymagania dotyczące projektowania

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania wybudowanej sieci.

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających 
z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej 
z projektowanymi sieciami.

### Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno- wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.

### Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Dokumentacja powinna uwzględniać w szczególności wymogi następujących przepisów:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1420),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

### Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów 
w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót).

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty:

- efektywności ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwałości przyjętych rozwiązań.

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.

### Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentację projektową składającą się z:

- Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB),

- Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami)

- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,

- Projektu odtworzenia nawierzchni,

- Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,

- Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,

- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351).

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. 
z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:

- część technologiczna,

- część budowlano-konstrukcyjna,

- zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),

- dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych),

- projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

- informacje dotyczące BIOZ.

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:

- musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,

- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,

- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych,

- musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.

### Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne 
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą po stronie Zamawiającego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Zamówienia.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew,

- Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej,

- uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach powiatowych i gminnych,

- uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót w drogach powiatowych i gminnych,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,

- uzyskanie uzgodnienia w MZWiK Kęty Projektu Budowlanego.

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć:

- zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

- zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

- zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego 
i administratora sieci.

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.

### Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno- kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci do przeglądu przed rozpoczęciem Odbiorów Końcowych.

Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego oraz administratora sieci i zawierać m.in.:

- Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno- wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów.

- Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Pozwolenie na budowę.

- Protokoły odbiorów częściowych.

- Protokół ze zgrzewania rur PE.

- Protokół z badań pobranych próbek.

- Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki).

- Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił.

- Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci.

- Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy:

- opracowania projektowe,

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna

- dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp., opinie sanitarne i in.

- deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych 
w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, 
w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

### Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego.

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

### Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacja dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Bulowicach przy ul. Roczyńskiej 
i Skotnica oraz przekroczenia drogi DK52 kanalizacją sanitarną” winna uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie bez sprzeciwu. Należy przewidzieć dwie odrębne dokumentacje tj.: jedną dla sieci wodociągowej, a drugą dla odcinka kanalizacji sanitarnej.

Jest to przede wszystkim związane z tym, że projekt wodociągu kierowany jest do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (oddział w Kętach), a projekt przekroczenia wymaga zatwierdzenia przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Kompletna dokumentacja każdego z projektów ma być wykonana w wersji drukowanej 
w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej.

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w Bulowicach przy ul. Roczyńskiej i Skotnica oraz przekroczenia drogi DK52 kanalizacją sanitarną” w zależności od zakresu rzeczowego projektu winien on obejmować:

- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla drugiej kategorii geotechnicznej zawierających:

- opinię geotechniczną,

- dokumentację badań podłoża,

- projekt geotechniczny.

- wykonanie projektu budowlanego, architektonicznego i technicznego:

- sieci wodociągowych.

- sieci kanalizacyjnych.

- przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień.

- opracowanie operatów wodno - prawnych.

## Wymagania technologiczne

### Budowa kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal.

W ramach jednego zadania Zamawiający wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy materiałów i urządzeń.

Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:

- ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, 
w sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego,

- niezawodność odbioru ścieków,

- szczelność systemu.

Odcinek sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju. Projektując odcinek sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą.

Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkości przepływu należy określać zgodnie z normą PN EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko.

Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach.

Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie 
z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane 
z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.

Materiały używane do prowadzenia sieci w pasach drogowych dodatkowo powinny posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Przewody kanalizacyjne układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. Przewody kanalizacyjne powinny być układane 
w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów zgodnie z obowiązującymi normami 
i rozporządzeniami. Na przewodach kanalizacyjnych nie przełazowych należy stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a także 
w odległościach nie przekraczających 55m. Niedopuszczalna jest zmiana kierunku przepływu przed lub za studnia kanalizacyjną.

#### Kanały grawitacyjne

Z uwagi na funkcję, jaką powinny spełniać kanały w systemie kanalizacyjnym należy na etapie projektowania jednoznacznie je ustalić.

Głębokość posadowienia musi uwzględniać warunek grawitacyjnego odprowadzania ścieków z kanalizowanych obiektów, przy jednoczesnym braku kolizji z innym uzbrojeniem. Należy także przestrzegać uzgodnień z zarządcą drogi co do głębokości w pasie technicznym ulicy lub drogi.

Minimalne przykrycie kanałów nie powinno być w zasadzie mniejsze od 1,4 m ze względu na kolizję z innym uzbrojeniem.

Zgodnie z PN EN 752-4 spadek dna kanału należy projektować możliwie mały, lecz 
z uwzględnieniem warunków:

- uzyskania prędkości przepływu zapewniającej tzw. samooczyszczanie kanału,

- możliwości dokładnego wykonania małych spadków dna kanału,

- uzyskania co najmniej minimalnego zagłębienia kanału na całej jego długości.

Aby spełnić warunek samooczyszczania kanału, prędkość przepływu w całym zakresie natężeń przepływów (Qmin_h - Qmax_h) powinna wynosić vs > 0,60 m/s . Spełnienie tego warunku wymagałoby projektowania spadków w odniesieniu do przepływów Qmin_h, co spowoduje znaczne przegłębienie sieci. Dlatego też, za warunek wystarczający dla kanałów, o małych średnicach (poniżej DN300 mm), samooczyszczanie można osiągnąć głównie przez zapewnienie:

- albo prędkości przepływu > 0,7 m/s która wystąpi raz na dobę przy przepływie obliczeniowym,

- albo spadku przynajmniej 1/DN.

Minimalny spadek dla kanału z kamionki, PVC-U lub z PP dla wymaganej średnicy nie może być mniejszy od 0,5 %.

Spadek maksymalny wynikał będzie tylko z warunku nie przekroczenia prędkości maksymalnej Vmax — 3,0 m/s dla przepływu obliczeniowego.

Zgodnie z normą PN EN752-3 wymiary kanałów powinny być dobierane nie tylko pod kątem spełnienia wymagań hydraulicznych, ale także pod kątem celu zminimalizowania ryzyka zatkania kanału oraz umożliwienia dostępu do kanału w celu prowadzenia czynności eksploatacyjnych.

#### Obiekty inżynierskie na sieci – studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań:

- powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych,

- należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych.

Średnice studzienek kanalizacyjnych należy przyjmować wg PN-92/B-10729 i PN-EN 476. Minimalna średnica wewnętrzna studzienek włazowych w niniejszym opracowaniu wynosi 1000 mm.

Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać obniżony poziom wód gruntowych do momentu pełnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami rury przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopów bez obniżania zwierciadła wód gruntowych rurociąg należy wypełnić wodą.

Każda studzienka połączeniowa lub kierunkowa musi mieć zamontowane stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść. Stopnie złazowe powinny być zamocowane w ścianie studzienki/komory zgodnie z PN -92/B-10729.

Należy zachować zasadę, że włączeń do studzienki może być max 2 szt. oprócz wlotu 
i wylotu.

W terenach nieutwardzonych właz powinien być wyniesiony ponad poziom terenu ok. 15 cm 
i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamienia polnego.

### Budowa sieci wodociągowej

Definicje:

Urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa oraz urządzenia służące do ujmowania, uzdatniania i magazynowania wody.

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów wodociągowych oraz armatury 
i urządzeń, znajdujących się poza budynkami, służących do zaopatrywania odbiorców 
w wodę.

Uzbrojenie przewodu wodociągowego - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

Armatura sieci wodociągowej - w zależności od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura przeciwpożarowa – hydranty.

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:

- dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń wodociągowych,

- ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 bar),

- ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min. 0,15 MPa,

- ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar),

- niezawodność dostawy wody.

Poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na jakość wody 
i wprowadzać do niej składników szkodliwych dla zdrowia.

Sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak zaprojektowana, aby istniała możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie przebiegu trasy sieci.

Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL lub podobne.

Przewody wodociągowe powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach.

Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie 
z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane 
z polietylenu w odstępach 1,0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład 
i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian obniżenia trwałości sieci. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy są nie uszkodzone.

Przewody wodociągowe układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być zastosowane bloki oporowe lub kotwienia.

Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień 
i naprężeń rurociągów. Korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą zgrzewania lub połączeń kołnierzowych.

Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane 
w terenie.

Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur.

Rury polietylenowe powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych spełniających wymagania zawarte w Polskich Normach.

Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Robót budowlano - montażowych przewodów wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. Przewody wodociągowe powinny być układane 
w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1,0 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,5 m), 0.8 m od kabli elektrycznych (dla przewodów magistralnych 1,0 m) oraz 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,0 m).

Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-100736, 
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta.

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie 
i spadku z dokładnością:

- odchylenie w planie 0,10 m,

- odchylenie spadku ± 0,05 m.

Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia go do zera na odcinku przewodu.

Ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem prostym w stosunku do przeszkody.

Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń.

Trasy przebiegi przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zaciski.

#### Usytuowanie przewodów wodociągowych

Przewody wodociągowe powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających ulic pod ciągami pieszymi w taki sposób, aby wykopy pod przewody nie naruszały pasa jezdni.

Przewody wodociągowe rozdzielcze powinny być umieszczane po tej stronie ulicy, po której będzie więcej odgałęzień wodociągowych, chyba że koncentracja istniejących sieci podziemnych uniemożliwia takie rozwiązanie.

Przewody wodociągowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne należy prowadzić w liniach rozgraniczających specjalnie wydzielonych pasów technicznych. Odległość pozioma osi przewodu wodociągowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczać przed możliwością naruszenia stabilności gruntu pod fundamentami obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych 
w otwartym wykopie.

Przewody wodociągowe rozdzielcze powinny być układane w ziemi o 0,4 metra poniżej strefy przemarzania mierząc od górnej tworzącej przewodu do rzędnej projektowanego terenu.

#### Elementy wyposażenia przewodów wodociągowych

Zasuwy

Przy planowaniu rozmieszczenia zasuw należy uwzględniać cały układ sieci.

Zasuwy na przewodach magistralnych należy rozmieszczać:

- w węzłach (zasuwy tzw. węzłowe),

- w miejscach zmiany średnicy przewodu (na przewodzie o średnicy mniejszej).

Liczba zasuw ustalonych w projekcie koniecznych do wyłączenia magistrali wodociągowej powinna być zminimalizowana do liczby gwarantującej najmniejsze niedogodności 
w zaopatrzeniu w wodę odbiorców.

Zasuwy mogą być umieszczane bezpośrednio w ziemi, z tym że powinny one być wówczas wyposażone w przedłużający trzpień teleskopowy (zakończony kwadratem do klucza), umieszczony w specjalnej rurze ochronnej zakończonej skrzynką uliczną. Koniec trzpienia powinien znajdować się na głębokości od 0,2 do 0,27 m od powierzchni terenu oraz wykonane tylko i wyłącznie w obudowie monolitycznej obudowie.

Jako zasuwy sieciowe można zastosować zasuwy, w których pokrywa i korpus stanowią jedną część (brak połączenia śrubowego), łożyskowanie wrzeciona mocowane poprzez zamek bagnetowy, klin o konstrukcji przekładkowej z dwoma niezależnymi gumowymi przekładkami. Pozostałe wymagania jak wyżej.

Hydranty

Hydranty należy lokalizować:

- uwzględniając zasady wynikające przede wszystkim z zaleceń normy dotyczącej przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,

- w najwyższych i najniższych punktach przewodów rozdzielczych w celu umożliwienia jego odpowietrzenia i płukania,

- w pobliżu skrzyżowania ulic,

- na końcówkach sieci rozdzielczej.

Hydranty należy instalować na odgałęzieniach od przewodów, na których powinna znajdować się zasuwa odcinająca umożliwiająca odcięcie hydrantu bez konieczności przerywania przepływu wody w przewodzie wodociągowym. Odległość zasuwy od hydrantu powinna wynosić co najmniej 1 m.

Należy stosować hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzających zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego należy instalować hydranty podziemne.

Hydranty nadziemne powinny być wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające komorę zaporową oraz zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania hydrantu.

Hydranty naziemne wyposażyć w zamknięcia uniemożliwiające kradzież wody.

Rozmieszczenie hydrantów na sieci należy przyjmować zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

## Wymagania materiałowe

### Przewody – sieć wodociągowa

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur i kształtek 
w zależności od średnicy:

- rury, oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociągu, tj. łuki, kolana, dla średnicy do Dz 110 z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki tzw. rozgałęźne, tj. trójniki itp. z PE, kołnierzowe, skręcane na śruby.

Rury i kształtki powinny być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

### Przewody – kanalizacja sanitarna

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kanalizacji z rur i kształtek odpowiednich dla wymaganej średnicy rurociągu przewodowego z rur kamionkowych DN250. Jeżeli podjęta zostanie decyzja o zastosowaniu rury osłonowej w pasie drogowym to należy uwzględnić największą średnicę zewnętrzną przewidywanej rury przewodowej kanalizacyjnej 
i konieczność zastosowania płóz centrujących (dystansowych).

Rury kamionkowe kielichowe, glazurowane przynajmniej wewnątrz, produkowane zgodnie 
z normą PN EN 295 oraz posiadające następujące wartości pozanormowe, dopuszczające do stosowania w ciągach komunikacyjnych, potwierdzone Aprobatą Techniczną np. IBDiM 
o następujących parametrach:

- Wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min,

- Wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (6,4x104) po nasączeniu w paliwie i środku odladzającym.

### Zasuwy na sieci wodociągowej

Na sieci wodociągowej należy stosować zasuwy żeliwne klinowe, min. PN 10, kołnierzowe 
z uszczelnieniem miękkim, z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej. Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z żeliwa sferoidalnego, nawulkanizowanego (łącznie z rdzeniem) powłoką z gumy EPDM.

Skrzynka uliczna do sieci wodociągowych z żeliwa szarego min. GG-20, DIN4056, pokrywa oznaczona literą „W” .

Należy stosować obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z profili zamkniętych.

Górna część teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika o profilu zamkniętym, ciągnionego, bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej długości łączenia.

### Hydranty

Korpus hydrantów z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwójnym zabezpieczeniem z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodności CN- BOP Na końcówkach sieci należy stosować hydranty bezpośrednio na przewodzie wodociągowym, na kolanie stopowym. Każde połączenie hydrantu do sieci poprzedzać zasuwą. Hydranty podziemne zabezpieczyć skrzynką żeliwną. Hydranty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Na końcówkach przewodów wodociągowych, bezpośrednio na przewodzie stosować hydranty ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwą.

### Stacja hydroforowa

#### Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy zbudowany ma być minimum z czterech agregatów pompowych (w tym jeden rezerwowy). Wydajność całego zestawu zostanie obliczona na etapie prac projektowych, uwzględniając maksymalne notowane zapotrzebowanie. Obliczenia wydajności, jak również pozostałe dobrane parametry wymagają akceptacji Zamawiającego.

W skład zestawu mają wchodzić następujące elementy:

Agregaty pompowe

Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe.

- moc zainstalowana maksimum: 	należy dobrać

- moc pobrana maksymalna: 		należy dobrać

Konstrukcja nośna

Należy wykonać z kształtowników ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja nośną należy ustawić na wibroizolatorach.

Kolektory i kompensatory

Kolektory mają spinać poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane jako konstrukcja spawana z rur i kołnierzy ze stali kwasoodpornej. Kolektory mają zostać wyposażone w kompensatory.

Średnice nominalne kolektorów: DN100.

Zestaw ma posiadać przepustnice odcinające na każdym kolektorze oraz dodatkowe kształtki i orurowanie umożliwiające podłączenie do sieci zewnętrznej od strony posadzki.

Sterowanie

Sterowanie pomp realizowane za pośrednictwem kroczącego przemiennika częstotliwości. Jednostką zarządzającą ma być mikroprocesorowy regulator PLC lub OPLC wyposażony 
w interfejs RS232/485 MODBUS RTU udostepniający mapy pamięci rejestrów zastosowanego sterownika pod przygotowanie bazy do wizualizacji; który realizuje następujące zadania:

- utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,

- wyłączanie pompy w przypadku przekroczenia nastawionego ciśnienia dopuszczalnego,

- blokowanie uruchomienia pompy, w której wykryto stan awarii,

- automatyczne przełączanie pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- każda z pomp uruchamiana za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, 
w związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji będą następować łagodnie 
i bezuderzeniowo (brak udarów hydraulicznych i brak udarów mechanicznych),

- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów pompowych,

- w przypadku awarii przemiennika układ automatycznie ma przechodzić w tryb pracy kaskadowej,

- możliwość sterowania ręcznego każdej pompy,

- układ ma zapewniać pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp.),

- w przypadku braku rozbioru wody, przetwornica częstotliwości ma przechodzić w stan uśpienia.

Do komunikacji z systemem monitoringu zamontowany zostanie modem GPRS Cellbox. Konfiguracje układu sterowania uzgodnić z firmą NASUS obsługującą system monitoringu 
w MZWiK Kęty.

Szafa sterownicza

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 umieszczona na ścianie wewnątrz kontenera. Wyświetlacz ma umożliwiać obserwowanie ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej oraz kontrolować ciśnienia zadane. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana ma być przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej regulatora. W szafie sterowniczej ma być zapewniony zasilacz buforowy 24 VDC 
z akumulatorami.

Przetwornik ciśnienia

W zestawie zastosować przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym oraz napływowym.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

W zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosować elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy. Każda pompa zabezpieczona ma być indywidualnie.

Zabezpieczenie zanikowe

Zespół pompowy ma być zabezpieczony przed:

- zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią,

- nadmiernym wzrostem napięcia zasilania (10%),

- zwarciem doziemnym,

- przeciążeniem silnika.

Zabezpieczenia zestawu hydroforowego mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

#### Układ technologiczny projektowanej pompowni

Do projektowanej pompowni doprowadzony będzie przewód wodociągowy PE 
o odpowiedniej średnicy stanowiący rurociąg ssawny. W pomieszczeniu hydroforni przewiduje się kolektor ssawny oraz tłoczny z rur stalowych DN 100.

#### Kontener i jego wyposażenie

Zestaw hydroforowy umieszczony jest w kontenerze technicznym.

Instalacje wewnętrzne:

ELEKTRYCZNA 230/400 V

Rodzaje gniazd:

1. Gniazda wtykowe 230 V

- pojedyncze (każde zasilane z odrębnego obwodu): 3 sztuki

2. Gniazda wtykowe technologiczne 230 V

- grzewcze: 1 sztuka

- pod osuszacz: 1 sztuka

- pod przepływowy podgrzewacz wody: 1 sztuka

OŚWIETLENIOWA

Oprawy oświetleniowe natynkowe:

- hermetyczne 2 x 36,0 W: 2 sztuki

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

Zasilana zalicznikową linią kablową YKY 4x16 mm2 1KV. Wyposażona we włącznik różnicowo – prądowy. Przystosowana do uziemienia.

WENTYLACJA

- Grawitacyjna

INSTALACJA GRZEWCZA

Grzejniki konwektorowe z termostatem kapilarnym, bryzgoszczelne (montowany na ścianie). W zakresie instalacji wewnętrznej i białego montażu:

- umywalka z baterią – sztuk 1

- przepływowy podgrzewacz wody montowany nad umywalką.

### Reduktory ciśnienia

Reduktor/y ciśnienia ma/ją chronić sieć wodociągową przed zbyt wysokim ciśnieniem spowodowanym przez podniesienie ciśnienia na stacji hydroforowej, przy uwzględnieniu ukształtowania terenu obsługiwanego przez tą sieć. Duże różnice w rzędnych terenu będą dodatkowo powodować grawitacyjny wzrost ciśnienia w „dolinkach”. Do projektanta będzie należeć określenie lokalizacji, w których niezbędne będzie zastosowanie reduktora lub reduktorów żeby utrzymać parametry normatywne.

Reduktor ciśnienia nawet przy silnych wahaniach ciśnienia wejściowego ma utrzymywać stałe, nastawione ciśnienie na wyjściu. Obniżenie i stabilizacja ciśnienia wyjściowego ma dodatkowo minimalizować szumy przepływu w całej instalacji.

Pozostałe wymagania:

- Wykonanie z żeliwa sferoidalnego. Malowane proszkowo

- Ciśnienie maksymalne robocze: 16 bar

- Długość do zabudowy dobrana do miejsca montażu

- Montaż na sieci Dz200, Dz150 lub Dz110 (w zależności gdzie będzie konieczność zastosowania)

- Temperatura maksymalna pracy: 65 °C

- Zakres regulacji ciśnienia do: 6,5 bar

- Zakres regulacji ciśnienia od: 1,5 bar

Należy przewidzieć montaż w studni odpowiednio ocieplonej w celu zapobieżenia przed zamarznięciem.

# ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

W znaczącej większości planowana sieć wodociągowa przebiegać będzie po terenach będących własnością Gminy Kęty – właściciela 100% udziałów w spółce MZWiK w Kętach (działka: 5253). Zamawiający posiada prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, na których naniesiono przewidywaną w PFU trasę kanalizacji i wodociągu (działki: 5253, 3152, 3041/2, 5057/1 zlokalizowane w obrębie Bulowice, gmina Kęty). Dla pozostałych terenów, przez które nie przebiega planowana trasa rurociągów, a wykonawca będzie chciał zaprojektować tam kanał lub wodociąg, będzie on zobowiązany do zdobycia zgód właścicieli nieruchomości do dysponowania nimi na cele budowlane.

# PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

## Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania.

## Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

## Przepisy

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projektant jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz 1973 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2373),

- Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1139).

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. 1 - Trasa sieci wodociągowej

Zał. 2 – Trasa przekroczenia drogi DK52 kanalizacją sanitarną

Zał. 3 - Szacunkowe zestawienie kosztów